## 정수처리수질검사
일일 수질검사 결과(정수)
[5 empty] | 검사일자 | 2026-6-26 금요일
정 수 장 | 시간 | 수 질 검 사 결 과 (6개 항목)
|  | 냄새 | 맛 | 색도 | 탁도 | 잔류염소 | 수소이온 농도(pH)
|  | 무취 | 무미 | 5도 이하 | 0.5NTU이하 | 4.0mg/L | 5.8~8.5
옥룡 | 9:00 | 무취 | 무미 | 5도 이하 | 0.06 | 0.65 | 7.58
| 21:00 | 무취 | 무미 | 5도 이하 | 0.07 | 0.62 | 7.57
유구 | 9:00 | 무취 | 무미 | 5도 이하 | 0.04 | 0.72 | 7.04
| 21:00 | 무취 | 무미 | 5도 이하 | 0.04 | 0.73 | 7
판정 |  | 먹는 물 수질기준에 적합